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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОПРОСНОГО ЛИСТА
по пунктам
Конденсаторная установка управляется ступенчато. Ступень конденсаторной установки состоит из: защитного аппарата (предохранитель или автоматический выключатель); коммутационный аппарат (электромагнитный контактор или тиристорный ключ); антирезонансный фильтр (при наличии); конденсатор. Ступенями управляет регулятор реактивной мощности, включая их в зависимости от значения параметра Δkvar.
п. 1 При необходимости коммутации одной и той же конденсаторной ступени чаще, чем раз в 120 секунд, следует применять тиристорные установки.
п. 2 В сетях с выраженными гармоническими составляющими тока (THDI), значительным сдвигом фаз и режимами работы двигателей на холостом ходу, рекомендуется применять регулирование по напряжению. Пример такой сети — электросеть буровой установки.
п. 3 Если нагрузка включает частотные приводы, УПП, сварочное оборудование и другие источники гармоник, либо гармоники присутствуют в электросети, необходимо применять фильтры гармоник для защиты оборудования. Это связано с тем, что для конденсаторов предельно допустимое значение THDU составляет 2%. Выбор фильтра зависит от спектра гармоник: фильтры на 134 Гц подавляют все нечётные гармоники, на 189 Гц — нечётные гармоники начиная с 5-й.
п. 4 Определяемая мощность компенсации должна предусматривать запас, соответствующий номиналу шага регулирования.
п. 6 Шаг регулирования кратен номинальной мощности (п. 2), если требуются все ступени одинаковой мощности, то данную информацию требуется указать дополнительно в п. 18 (пример 12х25).
п. 7 Для установок, предназначенных для эксплуатации внутри помещения, этот параметр на этапе определения стоимости можно не указывать (на стоимость и габариты не влияет).
п. 9 При исполнении в контейнере в пункте 18 необходимо дополнительно указать: „в контейнере“
п. 10 Для установок, предназначенных для эксплуатации вне помещения, этот параметр на этапе определения стоимости можно не указывать (на стоимость и габариты не влияет).
п. 16 Для тиристорных установок и установок с фильтрами гармоник всегда будет первый вариант.
п. 18, 19 Тип и параметры обсуждаются при разработке технического предложения/технического задания.



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ ДО 1 КВ

	Количество
	

	Наименование объекта
	

	Организация
	

	Телефон/электронная почта
	

	Маркировка оборудования
	

	№
	Параметр
	Значение

	1
	Тип конденсаторной установки
	Контакторная без фильтров гармоник 
	

	
	
	Контакторная с фильтрами гармоник
	

	
	
	Тиристорная с фильтрами гармоник
	

	2
	Регулирование (выбрать вариант)
	По косинусу
	По напряжению
	Два режима

	
	
	
	
	

	3
	Тип фильтра гармоник (при наличии)
	134 Гц
	189 Гц
	210 Гц

	
	
	
	
	

	4
	Номинальная мощность, кВАр
	

	5
	Напряжение электросети, кВ
	0,23
	0,4
	0,69

	
	
	
	
	

	6
	Шаг регулирования, кВАр
(должен быть кратен мощности)
	5
	10
	12,5
	25
	50
	Другой шаг

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Вид ввода (отметить нужное)
	Снизу
	Сверху

	
	
	
	

	8
	Тип линии
	4-х проводная
	5-ти проводная

	
	
	
	

	9
	Эксплуатация оборудования
	Внутри помещения
	Снаружи

	
	
	
	

	10
	Защита от пыли и влаги
	IP31
	IP54
	Другая

	
	
	
	
	

	11
	Исполнение шкафа (навесное – для шкафов не более 1300х1000х350 ВхШхГ)
	Навесное
	Напольное

	
	
	
	

	
12
	Аппарат на вводе (отметить нужное)
	Разъединитель с блокировкой двери (рекомендуется, предписывается ПУЭ)
	

	
	
	Автоматический выключатель, 35 кА
	

	13
	Наличие/количество амперметров
ПУЭ предписывают устанавливать при мощности установки до 400 квар – 1, свыше – не менее 3х 
	Один аналоговый
	Три аналоговых
	Трехфазный цифровой

	
	
	
	
	

	
14
	Защиты (рекомендуется выбрать все)
	Предохранитель ППН-33 на каждую ступень на каждую фазу
	

	
	
	Предохранители цепей управления отдельно на каждую из групп: общий, регулятор, контакторы, вентиляторы, обогреватели и т.д.) 
	

	15
	Дополнительные защиты
	


	16
	Вентиляция
	Автоматическая принудительная приточно - вытяжная (рекомендуется)
	

	
	
	Естественная
	

	17
	Ограничения по габаритам (если есть)
	ВхШхГ

	18
	Мониторинг через интернет, с обработкой информации (Да/Нет)
	

	19
	Удаленное управление через интернет (Да/Нет)
	

	20
	Дополнительная информация/ дополнительные требования
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