СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОПРОСНОГО ЛИСТА

по пунктам

Конденсаторная установка управляется ступенчато. Ступень конденсаторной установки состоит из: защитного аппарата (предохранитель или автоматический выключатель); вакуумный контактор; антирезонансный фильтр (при наличии); конденсатор. Ступенями управляет регулятор реактивной мощности, включая их в зависимости от значения параметра Δkvar.

п. 2 В сетях с выраженными гармоническими составляющими тока (THDI), значительным сдвигом фаз и режимами работы двигателей на холостом ходу, рекомендуется применять регулирование по напряжению. Пример такой сети — электросеть буровой установки.

п. 3 Если нагрузка включает частотные приводы, УПП, сварочное оборудование и другие источники гармоник, либо гармоники присутствуют в электросети, необходимо применять фильтры гармоник для защиты оборудования. Это связано с тем, что для конденсаторов предельно допустимое значение THDU составляет 2%. Выбор фильтра зависит от спектра гармоник: фильтры на 134 Гц подавляют все нечётные гармоники, на 189 Гц — нечётные гармоники начиная с 5-й.

п. 4 Определяемая мощность компенсации должна предусматривать запас, соответствующий номиналу шага регулирования.

п. 6 Написать количество и мощность ступеней в формате n1 х Q1 + … + n х Qn, где n – количество ступеней, соответствующих мощности Qn.

п. 10 Стандартно на вводе в УКРМ установлен разъединитель с заземляющими ножами. При установке УКРМ в сеть перед нагрузкой есть возможность организовать распределительную ячейку в составе УКРМ, при этом в графе п. 17 рекомендуется указать типы защит, которые требуется организовать в составе ячейки.

.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ ДО 6-10 КВ

| Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон/электронная почта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Параметр | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тип конденсаторной установки | Без фильтров гармоник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С фильтрами гармоник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Регулирование (выбрать вариант) | По косинусу |  |  |  |  | По напряжению |  |  | Два режима |  |  |  |  |  |
| 3 | Тип фильтра гармоник (при наличии) | 134 Гц |  |  |  | 189 Гц |  |  | 210 Гц |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Номинальная мощность, кВАр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Напряжение электросети, кВ | 6,3 |  |  |  | 10,5 |  |  | Другое |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Конденсаторные ступени | Регулируемые |  |  |  |  |  | Нерегулируемые |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Вид ввода (отметить нужное) | Снизу слева |  | Снизу справа |  |  |  | Сверху слева |  |  |  | Сверху справа |  |  |  |
| 8 | Ошиновка | Алюминий |  |  |  |  |  | Медь |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Исполнение шкафа | Шкаф для установки внутри помещения |  | Шкаф для установки снаружи |  |  |  | Блок-контейнер северного типа |  |  | Блок-контейнер со сплит-системой |  |  |  |  |
| 10 | Состав вводной ячейки (выбрать вариант) | Разъединитель с заземляющими ножами с механической и электромагнитными блокировками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплект для включения в линию без ячейки РУ: (вакуумный выключатель, 2 разъединителя, трансформаторы тока, напряжения, собственных нужд) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Защиты (отметить нужное) | Электромагнитная блокировка разъединителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита по току каждой ступени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Датчики давления, встроенные в конденсаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реле напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Дополнительные защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Вентиляция | Автоматическая принудительная приточно - вытяжная (рекомендуется) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Естественная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Мониторинг через интернет, с обработкой информации (Да/Нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Удаленное управление через интернет (Да/Нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ограничения по габаритам (если есть) | ДхВхШ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Дополнительная информация/ дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |