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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОПРОСНОГО ЛИСТА
по пунктам
Конденсаторная установка управляется ступенчато. Ступень конденсаторной установки состоит из: защитного аппарата (предохранитель или автоматический выключатель); вакуумный контактор; антирезонансный фильтр (при наличии); конденсатор. Ступенями управляет регулятор реактивной мощности, включая их в зависимости от значения параметра Δkvar.
п. 2 В сетях с выраженными гармоническими составляющими тока (THDI), значительным сдвигом фаз и режимами работы двигателей на холостом ходу, рекомендуется применять регулирование по напряжению. Пример такой сети — электросеть буровой установки.
п. 3 Если нагрузка включает частотные приводы, УПП, сварочное оборудование и другие источники гармоник, либо гармоники присутствуют в электросети, необходимо применять фильтры гармоник для защиты оборудования. Это связано с тем, что для конденсаторов предельно допустимое значение THDU составляет 2%. Выбор фильтра зависит от спектра гармоник: фильтры на 134 Гц подавляют все нечётные гармоники, на 189 Гц — нечётные гармоники начиная с 5-й.
п. 4 Определяемая мощность компенсации должна предусматривать запас, соответствующий номиналу шага регулирования.
п. 6 Написать количество и мощность ступеней в формате n1 х Q1 + … + n х Qn, где n – количество ступеней, соответствующих мощности Qn.
п. 10 Стандартно на вводе в УКРМ установлен разъединитель с заземляющими ножами. При установке УКРМ в сеть перед нагрузкой есть возможность организовать распределительную ячейку в составе УКРМ, при этом в графе п. 17 рекомендуется указать типы защит, которые требуется организовать в составе ячейки.
.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ ДО 6-10 КВ
	Количество
	

	Наименование объекта
	

	Организация
	

	Телефон/электронная почта
	

	Маркировка оборудования
	

	№
	Параметр
	Значение

	1
	Тип конденсаторной установки
	Без фильтров гармоник 
	

	
	
	С фильтрами гармоник
	

	2
	Регулирование (выбрать вариант)
	По косинусу
	По напряжению
	Два режима

	
	
	
	
	

	3
	Тип фильтра гармоник (при наличии)
	134 Гц
	189 Гц
	210 Гц

	
	
	
	
	

	4
	Номинальная мощность, кВАр
	

	5
	Напряжение электросети, кВ
	6,3
	10,5
	Другое

	
	
	
	
	

	
6

	Конденсаторные ступени
	Регулируемые
	Нерегулируемые

	
	
	
	

	7
	Вид ввода (отметить нужное)
	Снизу 
слева
	Снизу справа
	Сверху 
слева
	Сверху справа

	
	
	
	
	
	

	8
	Ошиновка
	Алюминий
	Медь

	
	
	
	

	9
	Исполнение шкафа
	Шкаф для установки внутри помещения
	Шкаф для установки снаружи
	Блок-контейнер северного типа 
	Блок-контейнер со сплит-системой

	
	
	
	
	
	

	10
	Состав вводной ячейки (выбрать вариант)
	Разъединитель с заземляющими ножами с механической и электромагнитными блокировками
	

	
	
	Комплект для включения в линию без ячейки РУ: (вакуумный выключатель, 2 разъединителя, трансформаторы тока, напряжения, собственных нужд)
	

	
	
	Другое
	

	11
	Защиты (отметить нужное)
	Электромагнитная блокировка разъединителя 
	

	
	
	Защита по току каждой ступени
	

	
	
	Датчики давления, встроенные в конденсаторы
	

	
	
	Реле напряжения 
	

	12
	Дополнительные защиты
	


	13
	Вентиляция
	Автоматическая принудительная приточно - вытяжная (рекомендуется)
	

	
	
	Естественная
	

	14
	Мониторинг через интернет, с обработкой информации (Да/Нет)
	

	15
	Удаленное управление через интернет (Да/Нет)
	

	16
	Ограничения по габаритам (если есть)
	ДхВхШ:

	17
	Дополнительная информация/ дополнительные требования
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9KPIM P134-6,3-2000-250 YX/1k IPSL

Yemarobka koMneHcauuu peakmubHol MowHacmu
(Bapuarmel 0do3Ha4eHus: KPM, YKPM, AYKPM u dp)

Tun oHmupe3oHaHCHLIX dpoccened (npu Hanusuu)
(@134 - paccmpoixa 134 Tu, ®189 - paccmpaika 189 Tu)

HOMUHOMLHO® HONpSiXeHUE 3nekmpocemu
(Houdonee wacmo: 6,3; 10,5 kB)

l'eHepupyeMasi peakmuBHas MOWHOCMbL
(kpamHo MowHocmu koHdeHcamopHol cmyneHul

I"owHocmb KoHGeHCamopHoU Cmynexuy
(HouBonee yacma: 50; 100; 150; 200; 225; 250; 300; 450)

Knumamuyeckoe ucnonHeHue u pasmeuterue no FOCT 15150-69
(Houdonee wacmo: YX/1L; Y3; Y1, YXM)

(menexb nbinebnazoaawumst no MOCT 14251-2015
(Houdonee wacmo: IP31; IP5L)





